高效过滤器调研需求
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	高效过滤器
	610*610*70
	个
	47
	
	

	2
	高效过滤器
	610*305*70
	个
	53
	
	

	3
	高效过滤器
	915*610*90
	个
	6
	
	

	4
	高效过滤器
	762*610*90
	个
	2
	
	

	5
	高效过滤器
	915*610*70
	个
	25
	
	

	6
	高效过滤器
	915*305*70
	个
	24
	
	



1、 高效过滤器报价需包含包装、装卸、运输、保险、税费、拆卸、安装、清运、检测等所有费用
2、 高效过滤器安装完毕后，乙方自行委托疾控部门认可的第三方检测机构检测并出具合格空气质量检测报告交甲方。甲方审核通过则付款。若甲方有争议，可申请有资质的第三方检测。检测合格费用由甲方提供。若检测不合格则由乙方承担检测费用。检测费据实结算。
3、 材质要求：铝框，玻纤，双面护网，进风面EPDM
4、 执行标准：高效过滤器要求执行标准符合EN1822规范。按GB 6165 要求检验，在额定风量下对粒径≥0.3μm微粒的过滤效率应≥99.99%(钠焰法)	
5、 	需带一个样品（不限规格），不带样品视为无效。若中选，所供产品需与样品一致。
6、 质保期≥12个月
7、 [bookmark: _GoBack]安装完成验收合格后，凭第三方检测机构出具的合格检测报告、发票和验收单支付全款
			
